## CAPA
Rua Ewerton Visco, 290 sala 1104 – Edf. Boulevard Side Empresarial
Caminho das Árvores – Salvador / BA – CEP: 41.820-022
Tel.: (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
CIENAM - MÓDULO 3
MEMORIAL DE CÁLCULO
CLIENTE: | VOLUME | REVISÃO | DATA
UFBA | 01/01 | 0 | 2016-07-29

## CARGA TÉRMICA
Rua Ewerton Visco, 290 – Sl 1104 - Edf Boulevard Side Empresarial
Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41.820-022
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br
DESCRIÇÃO | PAVIMENTO | ÁREA | BTU/h | TR CALC. | TR ADOTADO | C.M.E. | C.M.E. | C.L. | N.C. | RENOVAÇÃO (m³/h) | RENOVAÇÃO ADOTADA
FABRICANTE
#VALUE! | TÉRREO | 12.87 | 8631.9184 | 0.71933 | 1 | 15 | 8.9 | 8 | 3 | 81 | 96
#VALUE! | TÉRREO | 45.28 | 39028.892 | 3.2524 | 2 x 2,00 | 20 | 14.9 | 14 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | TÉRREO | 5.7 | 7355.2528 | 0.61294 | 0.63 | 15 | 5.9 | 5 | 3 | 54 | 96
#VALUE! | TÉRREO | 5.8 | 5616.576 | 0.46805 | 0.63 | 15 | 12.9 | 12 | 3 | 27 | 27
#VALUE! | TÉRREO | 73.31 | 53201.1424 | 4.4334 | 3 x 1,50 | 20 | 13.9 | 13 | 3 | 1134 | 1134
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 26.35 | 22600.76 | 1.8834 | 2 | 20 | 5.9 | 5 | 3 | 216 | 216
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 12.8 | 11099.6368 | 0.92497 | 1 | 15 | 13.9 | 13 | 3 | 216 | 242
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 51.47 | 46112.4104 | 3.8427 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 5.35 | 5196.352 | 0.43303 | 0.63 | 15 | 12.9 | 12 | 3 | 27 | 27
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 51.43 | 39414.62 | 3.2846 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 1° PAVIMENTO | 70.1 | 40797.0707 | 3.3998 | 2 x 2,00 | 20 | 14.9 | 14 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 26.35 | 22597.5456 | 1.8831 | 2 | 20 | 5.9 | 5 | 3 | 216 | 216
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 19.6 | 13640.424 | 1.1367 | 1.5 | 20 | 9.9 | 9 | 3 | 324 | 324
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 12.8 | 11175.528 | 0.93129 | 1 | 15 | 13.9 | 13 | 3 | 216 | 242
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 51.47 | 39417.1288 | 3.2848 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 5.32 | 5194.4704 | 0.43287 | 0.63 | 15 | 12.9 | 12 | 3 | 27 | 27
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 51.43 | 39414.62 | 3.2846 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 2° PAVIMENTO | 70.1 | 40797.0707 | 3.3998 | 2 x 2,00 | 20 | 14.9 | 14 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 26.35 | 23248.2852 | 1.9374 | 2 | 20 | 5.9 | 5 | 3 | 216 | 216
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 19.6 | 12724.712 | 1.0604 | 1.5 | 20 | 9.9 | 9 | 3 | 216 | 216
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 12.8 | 11491.6368 | 0.95764 | 1 | 15 | 13.9 | 13 | 3 | 216 | 242
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 51.47 | 40688.2319 | 3.3907 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 5.32 | 5325.8531 | 0.44382 | 0.63 | 15 | 12.9 | 12 | 3 | 27 | 27
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 51.45 | 40686.4836 | 3.3905 | 2 x 2,00 | 20 | 8.9 | 8 | 3 | 810 | 810
#VALUE! | 3° PAVIMENTO | 70.1 | 42528.2603 | 3.544 | 2 x 2,00 | 20 | 14.9 | 14 | 3 | 810 | 810
Onde: C.M.E.: Comprimento Máximo Equivalente C.L.: Comprimento Linear N.C.: Número de Conexões
Conforme normativos das concessionárias locais; NBR 16.401 Instalações de ar-condicionado para conforto – Sistemas Centrais e Unitários; • Parte 1 - Projetos das instalações; • Parte 2 - Parâmetros de conforto térmico; • Parte 3 - Qualidade do ar interior.

## RECEPÇÃO DE AMOSTRAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | TÉRREO
ÁREA DO AMBIENTE | 12.87 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 3 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 205.92 | kcal/h
SOB TELHADO | 287.001 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 390 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 2202.02 | kcal/h
| 8631.9184 | btu/h
| 0.71933 | TR
RENOVAÇÃO DE AR (NR 3.523) | 81 | m³/h

## LABORATÓRIO 01
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | TÉRREO
ÁREA DO AMBIENTE | 45.28 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 724.48 | kcal/h
SOB TELHADO | 1009.744 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 9956.35 | kcal/h
| 39028.892 | btu/h
| 3.2524 | TR
RENOVAÇÃO DE AR (NR 3.523) | 810 | m³/h

## SALA INFRAVERMELHO
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | TÉRREO
ÁREA DO AMBIENTE | 5.7 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.87 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 2 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 91.2 | kcal/h
SOB TELHADO | 127.11 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 299.2 | kcal/h
SOL DA TARDE | 396.44 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 415.14 | kcal/h
SOL DA TARDE | 766.7 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 69.19 | kcal/h
PESSOAS | 260 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 1876.34 | kcal/h
| 7355.2528 | btu/h
| 0.61294 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 54 | m³/h

## RACK 1T
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | TÉRREO
ÁREA DO AMBIENTE | 5.8 | m²
ÁREA DE JANELAS | 0 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 1 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 92.8 | kcal/h
SOB TELHADO | 129.34 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 0 | kcal/h
PESSOAS | 130 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 1000 | kcal/h
TOTAL | 1432.8 | kcal/h
| 5616.576 | btu/h
| 0.46805 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 27 | m³/h

## ESPAÇO MULTIUSO
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | TÉRREO
ÁREA DO AMBIENTE | 73.31 | m²
ÁREA DE JANELAS | 23.08 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 42 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 1172.96 | kcal/h
SOB TELHADO | 1634.813 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 3692.8 | kcal/h
SOL DA TARDE | 4892.96 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 5123.76 | kcal/h
SOL DA TARDE | 9462.8 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 853.96 | kcal/h
PESSOAS | 5460 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 1500 | kcal/h
TOTAL | 13571.72 | kcal/h
| 53201.1424 | btu/h
| 4.4334 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 1134 | m³/h

## SALA TÉC. E PESQ. 1P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 26.35 | m²
ÁREA DE JANELAS | 7.79 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 421.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 587.605 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1246.4 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1651.48 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1729.38 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3193.9 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 288.23 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 5765.5 | kcal/h
| 22600.76 | btu/h
| 1.8834 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## GABINETE 1P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 12.8 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 204.8 | kcal/h
SOB TELHADO | 285.44 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 800 | kcal/h
TOTAL | 2831.54 | kcal/h
| 11099.6368 | btu/h
| 0.92497 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## LABORATÓRIO 02
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.47 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 823.52 | kcal/h
SOB TELHADO | 1147.781 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 11763.37 | kcal/h
| 46112.4104 | btu/h
| 3.8427 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## RACK 1P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 5.35 | m²
ÁREA DE JANELAS | 0 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 1 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 85.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 119.305 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 0 | kcal/h
PESSOAS | 130 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 1325.6 | kcal/h
| 5196.352 | btu/h
| 0.43303 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 27 | m³/h

## LABORATÓRIO 03
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.43 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 822.88 | kcal/h
SOB TELHADO | 1146.889 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10054.75 | kcal/h
| 39414.62 | btu/h
| 3.2846 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## LABORATÓRIO 04
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 70.1 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.328 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 1121.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 1563.23 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1492.48 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1977.536 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2070.816 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3824.48 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 345.136 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10407.416 | kcal/h
| 40797.0707 | btu/h
| 3.3998 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## SALA TÉC. E PESQ. 2P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 26.35 | m²
ÁREA DE JANELAS | 7.788 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 421.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 587.605 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1246.08 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1651.056 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1728.936 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3193.08 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 288.156 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 5764.68 | kcal/h
| 22597.5456 | btu/h
| 1.8831 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## SALA DE REUNIÕES
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 19.6 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 12 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 313.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 437.08 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 1560 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 3479.7 | kcal/h
| 13640.424 | btu/h
| 1.1367 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 324 | m³/h

## GABINETE 2P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 12.8 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 204.8 | kcal/h
SOB TELHADO | 285.44 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 2850.9 | kcal/h
| 11175.528 | btu/h
| 0.93129 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## LABORATÓRIO 05
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.47 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 823.52 | kcal/h
SOB TELHADO | 1147.781 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10055.39 | kcal/h
| 39417.1288 | btu/h
| 3.2848 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## RACK 2P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 5.32 | m²
ÁREA DE JANELAS | 0 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 1 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 85.12 | kcal/h
SOB TELHADO | 118.636 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 0 | kcal/h
PESSOAS | 130 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 1325.12 | kcal/h
| 5194.4704 | btu/h
| 0.43287 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 27 | m³/h

## LABORATÓRIO 06
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.43 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 822.88 | kcal/h
SOB TELHADO | 1146.889 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10054.75 | kcal/h
| 39414.62 | btu/h
| 3.2846 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## LABORATÓRIO 07
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 70.1 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.328 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 1121.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 1563.23 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1492.48 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1977.536 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2070.816 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3824.48 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 345.136 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10407.416 | kcal/h
| 40797.0707 | btu/h
| 3.3998 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## SALA TÉC. E PESQ. 3P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 26.35 | m²
ÁREA DE JANELAS | 7.788 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 421.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 587.605 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1246.08 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1651.056 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1728.936 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3193.08 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 288.156 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 5930.685 | kcal/h
| 23248.2852 | btu/h
| 1.9374 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## FERRAMENTARIA
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 19.6 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 313.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 437.08 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 1500 | kcal/h
TOTAL | 3246.1 | kcal/h
| 12724.712 | btu/h
| 1.0604 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## GABINETE 3P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 12.8 | m²
ÁREA DE JANELAS | 1.21 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 8 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 204.8 | kcal/h
SOB TELHADO | 285.44 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 193.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 256.52 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 268.62 | kcal/h
SOL DA TARDE | 496.1 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 44.77 | kcal/h
PESSOAS | 1040 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 2931.54 | kcal/h
| 11491.6368 | btu/h
| 0.95764 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 216 | m³/h

## LABORATÓRIO 08
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.47 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 823.52 | kcal/h
SOB TELHADO | 1147.781 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10379.651 | kcal/h
| 40688.2319 | btu/h
| 3.3907 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## RACK 3P
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 5.32 | m²
ÁREA DE JANELAS | 0 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 1 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 1.68 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 85.12 | kcal/h
SOB TELHADO | 118.636 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 0 | kcal/h
SOL DA TARDE | 0 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 0 | kcal/h
PESSOAS | 130 | kcal/h
PORTAS | 210 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 900 | kcal/h
TOTAL | 1358.636 | kcal/h
| 5325.8531 | btu/h
| 0.44382 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 27 | m³/h

## LABORATÓRIO 09
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 51.45 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.085 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 823.2 | kcal/h
SOB TELHADO | 1147.335 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1453.6 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1926.02 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2016.87 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3724.85 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 336.145 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10379.205 | kcal/h
| 40686.4836 | btu/h
| 3.3905 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h

## LABORATÓRIO 10
MEMORIAL DE CÁLCULO
AMBIENTE | #VALUE!
PAVIMENTO | 3° PAVIMENTO
ÁREA DO AMBIENTE | 70.1 | m²
ÁREA DE JANELAS | 9.328 | m²
NÚMERO DE PESSOAS | 30 | pessoas
ÁREA DE PORTAS | 2.52 | m²
PERDA DE CARGA
ENTRE ANDARES | 1121.6 | kcal/h
SOB TELHADO | 1563.23 | kcal/h
JANELAS COM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 1492.48 | kcal/h
SOL DA TARDE | 1977.536 | kcal/h
JANELAS SEM CORTINA
SOL DA MANHÁ | 2070.816 | kcal/h
SOL DA TARDE | 3824.48 | kcal/h
VIDROS À SOMBRA | 345.136 | kcal/h
PESSOAS | 3900 | kcal/h
PORTAS | 315 | kcal/h
EQUIPAMENTOS | 3000 | kcal/h
TOTAL | 10849.046 | kcal/h
| 42528.2603 | btu/h
| 3.544 | TR
RENOVAÇÃO DE AR | 810 | m³/h