## CAPA
Rua Ewerton Visco, 290 sala 1104 – Edf. Boulevard Side Empresarial
Caminho das Árvores – Salvador / BA – CEP: 41.820-022
Tel.: (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (300 kVA)
CIENAM - MÓDULO 3
MEMORIAL DE CÁLCULO
CLIENTE: | VOLUME | REVISÃO | DATA
UFBA | 01/03 | 0 | 29/07/2016

## Anexo 1
ANEXO I
ASSUNTO: |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 300 kVA
(300 kVA)
RESPONSÁVEL: |  | Eng. Eletricista: Mayrthon Paulo Costa Junior / RNP: 060191712-0
1.0) | MEMORIAL DE CÁLCULO DO TRANSFORMADOR (ATENDE ÀS CARGAS DO QGBT-NE)
1.1) | RELAÇÃO DE CARGAS DA UNIDADE CONSUMIDORA
1.1.1) | ILUMINAÇÃO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Reator | Perdas (W) | Total (W)
| 69 | BLOCO AUTÔNOMO (1x11W) |  |  | 11 | Alto F.P | 3 | 966
| 84 | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (1x14W) |  |  | 14 | Alto F.P | 2 | 1344
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (2x14W) |  |  | 28 | Alto F.P | 2 | 0
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (4x14W) |  |  | 56 | Alto F.P | 12 | 0
| 59 | FLUORESCENTE COMPACTA (1x18W) |  |  | 18 | Alto F.P | 1.5 | 1150.5
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (2x18W) |  |  | 36 | Alto F.P | 2 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (1x26W) |  |  | 26 | Alto F.P | 1.5 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (2x26W) |  |  | 52 | Alto F.P | 3 | 0
| 456 | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (1x28W) |  |  | 28 | Alto F.P | 4 | 14592
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (2x28W) |  |  | 56 | Alto F.P | 7 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x35W) |  |  | 35 | Alto F.P | 4 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x70W) |  |  | 70 | Alto F.P | 3 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x60W) |  |  | 60 | Alto F.P | 3 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x100W) |  |  | 100 | Alto F.P | 18 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x100W) |  |  | 100 | Alto F.P | 18 | 0
| 16 | MULTIVAPOR METÁLICO (1x150W) |  |  | 150 | Alto F.P | 26 | 2816
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x150W) |  |  | 150 | Alto F.P | 26 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x250W) |  |  | 250 | Alto F.P | 37 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x250W) |  |  | 250 | Alto F.P | 37 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x400W) |  |  | 400 | Alto F.P | 46 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x400W) |  |  | 400 | Alto F.P | 46 | 0
[6 empty] | TOTAL (W) |  | 17155
1.1.2) | TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 2 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 12 | 24
| 3 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 20 | 60
| 267 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 100 | 26700
| 6 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 150 | 900
| 74 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 250 | 18500
| 42 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 300 | 12600
| 39 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 600 | 23400
| 41 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 1000 | 41000
| 18 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 1500 | 27000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 2300 | 9200
| 2 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 2500 | 5000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 3000 | 12000
| 8 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 3500 | 28000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 4000 | 16000
| 3 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 5000 | 15000
| 11 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 10000 | 110000
[5 empty] | TOTAL (W) | 345384
1.1.3) | APARELHOS DE AQUECIMENTO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 6 | MICRO-ONDAS |  |  | 2500 | 15000
| 6 | ESTUFA |  |  | 5000 | 30000
| 9 | AQUECEDOR DE PASSAGEM |  |  | 6000 | 54000
|  | CHUVEIRO ELÉTRICO |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 99000
1.1.4) | APARELHOS DE AR CONDICIONADO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
|  | CAIXA DE VENTILAÇÃO (0,5CV) |  |  | 368 | 0
| 7 | UNIDADE CONDENSADORA 9.000 Btu/h |  |  | 665 | 4655
| 3 | UNIDADE CONDENSADORA 12.000 Btu/h |  |  | 1085 | 3255
| 5 | UNIDADE CONDENSADORA 18.000 Btu/h |  |  | 1990 | 9950
| 23 | UNIDADE CONDENSADORA 24.000 Btu/h |  |  | 2650 | 60950
|  | UNIDADE CONDESADORA 300.000 Btu/h |  |  | 15000 | 0
|  | EVAPORADORAS |  |  | 1470 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 78810
1.1.5) | ELETROBOMBAS
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 1 | BOMBAS DE RECALQUE POTÁVEL (1CV) |  |  | 736 | 736
| 1 | BOMBAS DE RECALQUE TRATADA (1,5CV) |  |  | 1104 | 1104
| 1 | BOMBAS DE INCÊNDIO (4CV) |  |  | 2944 | 2944
[5 empty] | TOTAL (W) | 4784
Obs.: As potências das bombas consideradas como reservas não são contabilizadas no cálculo da demanda.
1.1.6) | ELEVADORES
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 1 | ELEVADOR (15HP) |  |  | 11190 | 11190
|  | MONTA CARGA (1CV) |  |  | 735 | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 11190
1.1.7) | FORÇA MOTRIZ
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (CV) | Potência (W) | Total (W)
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL (W) | 0
Obs.: As potências dos motores considerados como reservas não são contabilizadas no cálculo da demanda.
1.1.8) | OUTRAS CARGAS
| Quantidade | Tipo |  |  | F.P. | Potência (W) | Total (VA)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[6 empty] | TOTAL (VA) | 0
1.1.7) | RELAÇÃO DAS CARGAS (RESUMO)
| Descrição |  |  |  | Total (W)
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 362539
| APARELHOS DE AQUECIMENTO |  |  |  | 99000
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 78810
| ELETROBOMBAS |  |  |  | 4784
| ELEVADORES |  |  |  | 11190
| FORÇA MOTRIZ |  |  |  | 0
| OUTRAS CARGAS |  |  |  | 0
| TOTAL (W) |  |  |  | 556323
1.2) | MEMORIAL DE CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMIDA
CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMIDA:
Onde:
| D = | Demanda total da instalação, em KVA.
| a = | Demanda das potências, em KW, para iluminação e tomadas de uso geral
(ventiladores, máquinas de calcular, televisão, som, etc);
| b = | demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kVA (chuveiro, aquecedores, fornos,
fogões, etc.);
| Fp = | Fator potência da instalação de iluminação e tomadas. Seu valor é determinado em
função do tipo de iluminação e reatores utilizados;
| c = | Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kW;
| d = | Potência nominal, em KW, das bombas d água do sistema de serviço da instalação
(Bomba principal, não considerando bomba reserva);
| e = | Demanda de todos os elevadores, em kW;
O valor de F deve será determinado pela seguinte expressão:
Onde:
|  | Pnm = | Potência nominal dos motores, em CV, utilizados em processo industrial;
|  | Fu = | Fator de utilização dos motores;
|  | Fs = | Fator de simultaneidade dos motores;
| G = | Outras cargas não relacionadas, em kVA.
1.2.1) | CÁLCULO DO VALOR DE “a” (CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO)
| Pot.Ilum. | 17155 | (W) - Conforme item 1.1.1
| Pot.TUG. | 345384 | (W) - Conforme item 1.1.2
Observações / Considerações:
|  | F.Dem1 = | 100% | (Para os primeiros 20 kW) |  | EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
|  |  | 70% | (Para o que exceder de 20 kW)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | a = | 259.7773 | (kW)
1.2.2) | CÁLCULO DO VALOR DO FATOR DE POTÊNCIA DA ILUMINAÇÃO DE DESCARGA
Onde:
| P = | a ;
| Fp(reator) = | 0.95 | para lâmpadas fluorescentes tubulares econômicas de 14W a 40W;
| Fp(reator) = | 0.92 | para lâmpadas halógenas e metálicas;
| Q = | 929.0801 | (VAr) |  | Fp = | 0.99854
1.2.3) | CÁLCULO DO VALOR DE “b” (CARGAS DOS APARELHOS DE AQUECIMENTO)
| Potência Apar. Aquec. (≤ 3500 W) |  |  | 2500 | (W)
| Potência Apar. Aquec. ( > 3500 W) |  |  | 5000 | (W)
| Potência Apar. Aquec. ( > 3500 W) |  |  | 6000 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem2 = | 59% | (Para 6 aparelhos com potência menor ou igual a 3500 kW)
|  |  | 32% | (Para 13 aparelhos com potência maior que 3500 kW)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | b = | 35.73 | (kW)
1.2.4) | CÁLCULO DO VALOR DE “c” (CARGAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO)
| Pot. Aparelhos de Ar Condicionado |  |  | 78810 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem3 = | 78% | (Para 38 aparelhos)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | c = | 61.4718 | (kW)
1.2.5) | CÁLCULO DO VALOR DE “d” (CARGAS DAS ELETROBOMBAS DE SERVIÇO)
| Pot. das Eletrobombas |  | 4784 | (W)
|  | d = | 4.784 | (kW)
1.2.6) | CÁLCULO DO VALOR DE “e” (CARGAS DOS ELEVADORES)
| Pot. dos Elevadores |  | 11190 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem4 = | 100% | (Para 1 elevador na edificação)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | e = | 11.19 | (kW)
1.2.7) | CÁLCULO DO VALOR DE “F” (CARGAS DAS MÁQUINAS DE FORÇA MOTRIZ)
| Quantidade | Pnm | FU | FS
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
|  | F = | 0 | (kW)
1.2.8) | CÁLCULO DO VALOR DE “G” (OUTRAS CARGAS NÃO RELACIONADAS)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem5 = |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | G = | 0 | (kVA)
1.2.9) | CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMÍVEL
|  | D = | 299.9814 | (kVA)
Obs.: Para atender à potência instalada e ao acréscimo de cargas futuras, será usado um transformador de 300 kVA.

## Anexo 2
ANEXO II
ASSUNTO: |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DO GRUPO GERADOR DE 260 kVA
(260 kVA)
RESPONSÁVEL: |  | Eng. Eletricista: Mayrthon Paulo Costa Junior / RNP: 060191712-0
2.0) | MEMORIAL DE CÁLCULO DO GRUPO GERADOR (ATENDE ÀS CARGAS DO QGBT-E)
2.1) | RELAÇÃO DE CARGAS DA UNIDADE CONSUMIDORA
2.1.1) | ILUMINAÇÃO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Reator | Perdas (W) | Total (W)
| 19 | BLOCO AUTÔNOMO (1x11W) |  |  | 11 | Alto F.P | 3 | 266
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (1x14W) |  |  | 14 | Alto F.P | 2 | 0
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (2x14W) |  |  | 28 | Alto F.P | 2 | 0
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (4x14W) |  |  | 56 | Alto F.P | 12 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (1x18W) |  |  | 18 | Alto F.P | 1.5 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (2x18W) |  |  | 36 | Alto F.P | 2 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (1x26W) |  |  | 26 | Alto F.P | 1.5 | 0
|  | FLUORESCENTE COMPACTA (2x26W) |  |  | 52 | Alto F.P | 3 | 0
| 198 | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (1x28W) |  |  | 28 | Alto F.P | 4 | 6336
|  | FLUORESCENTE TUBULAR FINA (2x28W) |  |  | 56 | Alto F.P | 7 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x35W) |  |  | 35 | Alto F.P | 4 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x70W) |  |  | 70 | Alto F.P | 3 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x60W) |  |  | 60 | Alto F.P | 3 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x100W) |  |  | 100 | Alto F.P | 18 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x100W) |  |  | 100 | Alto F.P | 18 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x150W) |  |  | 150 | Alto F.P | 26 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x150W) |  |  | 150 | Alto F.P | 26 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x250W) |  |  | 250 | Alto F.P | 37 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x250W) |  |  | 250 | Alto F.P | 37 | 0
|  | MULTIVAPOR METÁLICO (1x400W) |  |  | 400 | Alto F.P | 46 | 0
|  | VAPOR DE SÓDIO (1x400W) |  |  | 400 | Alto F.P | 46 | 0
[6 empty] | TOTAL (W) |  | 5553
2.1.2) | TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO | [7 empty] | .
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 1 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 12 | 12
| 123 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 100 | 12300
| 6 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 150 | 900
| 47 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 250 | 11750
| 20 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 300 | 6000
| 20 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 600 | 12000
| 41 | TOMADAS DE USO GERAL |  |  | 1000 | 41000
| 18 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 1500 | 27000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 2300 | 9200
| 2 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 2500 | 5000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 3000 | 12000
| 8 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 3500 | 28000
| 4 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 4000 | 16000
| 3 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 5000 | 15000
| 11 | TOMADAS DE USO ESPECÍFICO |  |  | 10000 | 110000
[5 empty] | TOTAL (W) | 306162
2.1.3) | APARELHOS DE AQUECIMENTO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
| 6 | MICRO-ONDAS |  |  | 2500 | 15000
| 6 | ESTUFA |  |  | 5000 | 30000
| 9 | AQUECEDOR DE PASSAGEM |  |  | 6000 | 54000
|  | CHUVEIRO ELÉTRICO |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 99000
1.1.4) | APARELHOS DE AR CONDICIONADO
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
|  | CAIXA DE VENTILAÇÃO (0,5CV) |  |  | 368 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 9.000 Btu/h |  |  | 665 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  | 1085 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 24.000 Btu/h |  |  | 2650 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 240.000 Btu/h |  |  | 14405 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 300.000 Btu/h |  |  | 15000 | 0
|  | EVAPORADORAS |  |  | 1470 | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDESADORA 12.000 Btu/h |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
|  | UNIDADE CONDENSADORA |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 0
2.1.4) | ELETROBOMBAS
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
|  | BOMBAS DE RECALQUE POTÁVEL (1CV) |  |  | 735 | 0
| 1 | BOMBAS DE INCÊNDIO (1,5CV) |  |  | 1104 | 1104
|  | BOMBAS DE RECALQUE TRATADA (1,5CV) |  |  | 1102.5 | 0
0
[5 empty] | TOTAL (W) | 1104
Obs.: As potências das bombas consideradas como reservas não são contabilizadas no cálculo da demanda.
1.1.6) | ELEVADORES
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (W) | Total (W)
|  | ELEVADOR (15HP) |  |  | 11190 | 0
|  | MONTA CARGA (1CV) |  |  | 735 | 0
[5 empty] | TOTAL (W) | 0
1.1.7) | FORÇA MOTRIZ
| Quantidade | Tipo |  |  | Potência (CV) | Potência (W) | Total (W)
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
|  | MOTOR (XXCV) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL (W) | 0
Obs.: As potências dos motores considerados como reservas não são contabilizadas no cálculo da demanda.
1.1.8) | OUTRAS CARGAS
| Quantidade | Tipo |  |  | F.P. | Potência (W) | Total (VA)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[6 empty] | TOTAL (VA) | 0
2.1.5) | RELAÇÃO DAS CARGAS (RESUMO)
| Descrição |  |  |  | Total (W)
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 311715
| APARELHOS DE AQUECIMENTO |  |  |  | 99000
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
| ELETROBOMBAS |  |  |  | 1104
| ELEVADORES |  |  |  | 0
| FORÇA MOTRIZ |  |  |  | 0
| OUTRAS CARGAS |  |  |  | 0
| TOTAL (W) |  |  |  | 411819
2.2) | MEMORIAL DE CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMIDA
CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMIDA:
Onde:
| D = | Demanda total da instalação, em KVA.
| a = | Demanda das potências, em KW, para iluminação e tomadas de uso geral
(ventiladores, máquinas de calcular, televisão, som, etc);
| b = | demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kVA (chuveiro, aquecedores, fornos,
fogões, etc.);
| Fp = | Fator potência da instalação de iluminação e tomadas. Seu valor é determinado em
função do tipo de iluminação e reatores utilizados;
| c = | Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kW;
| d = | Potência nominal, em KW, das bombas d água do sistema de serviço da instalação
(Bomba principal, não considerando bomba reserva);
| e = | Demanda de todos os elevadores, em kW;
O valor de F deve será determinado pela seguinte expressão:
Onde:
|  | Pnm = | Potência nominal dos motores, em CV, utilizados em processo industrial;
|  | Fu = | Fator de utilização dos motores;
|  | Fs = | Fator de simultaneidade dos motores;
| G = | Outras cargas não relacionadas, em kVA.
2.2.1) | CÁLCULO DO VALOR DE “a” (CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO)
| Pot.Ilum. | 5553 | (W) - Conforme item 1.1.1
| Pot.TUG. | 306162 | (W) - Conforme item 1.1.2
Observações / Considerações:
|  | F.Dem1 = | 100% | (Para os primeiros 20 kW) |  | EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
|  |  | 70% | (Para o que exceder de 20 kW)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | a = | 224.2005 | (kW)
2.2.2) | CÁLCULO DO VALOR DO FATOR DE POTÊNCIA DA ILUMINAÇÃO DE DESCARGA
Onde:
| P = | a ;
| Fp(reator) = | 0.95 | para lâmpadas fluorescentes tubulares econômicas de 14W a 40W;
| Fp(reator) = | 0.92 | para lâmpadas halógenas e metálicas;
| Q = | 279.0528 | (VAr) |  | Fp = | 0.99874
2.2.3) | CÁLCULO DO VALOR DE “b” (CARGAS DOS APARELHOS DE AQUECIMENTO)
| Potência Apar. Aquec. (≤ 3500 W) |  |  | 2500 | (W)
| Potência Apar. Aquec. ( > 3500 W) |  |  | 5000 | (W)
| Potência Apar. Aquec. ( > 3500 W) |  |  | 6000 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem2 = | 59% | (Para 6 aparelhos com potência menor ou igual a 3500 kW)
|  |  | 32% | (Para 13 aparelhos com potência maior que 3500 kW)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | b = | 35.73 | (kW)
2.2.4) | CÁLCULO DO VALOR DE “c” (CARGAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO)
| Pot. Aparelhos de Ar Condicionado |  |  | 0 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem3 = | 86% | (Para 18 aparelhos)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | c = | 0 | (kW)
2.2.5) | CÁLCULO DO VALOR DE “d” (CARGAS DAS ELETROBOMBAS DE SERVIÇO)
| Pot. das Eletrobombas |  | 1104 | (W)
|  | d = | 1.104 | (kW)
2.2.6) | CÁLCULO DO VALOR DE “e” (CARGAS DOS ELEVADORES)
| Pot. dos Elevadores |  | 0 | (W)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem4 = | 100% | (Para 01 elevadores por bloco)
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | e = | 0 | (kW)
2.2.7) | CÁLCULO DO VALOR DE “F” (CARGAS DAS MÁQUINAS DE FORÇA MOTRIZ)
| Quantidade | Pnm | FU | FS
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
|  | F = | 0 | (kW)
2.2.8) | CÁLCULO DO VALOR DE “G” (OUTRAS CARGAS NÃO RELACIONADAS)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
| 0 |  |  | (VA)
Observações / Considerações:
|  | F.Dem5 = |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
(Obs.: Fator de demanda estipulado pelo Projetista, com base nas NT´s e NBR´s.)
|  | G = | 0 | (kVA)
2.2.9) | CÁLCULO DA DEMANDA PRESUMÍVEL
|  | D = | 198.5146 | (kVA)
Obs.: Para atender à potência instalada e ao acréscimo de cargas futuras, será usado um gerador de 260 kVA.