## CAPA
Rua Ewerton Visco, 290 sala 1104 – Edf. Boulevard Side Empresarial
Caminho das Árvores – Salvador / BA – CEP: 41.820-022
Tel.: (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPENSAÇÃO DE REATIVOS
CIENAM - MÓDULO 3
MEMORIAL DE CÁLCULO
CLIENTE: | VOLUME | REVISÃO | DATA
UFBA | 03/03 | 0 | 29/07/2016

## CÁLCULO
ASSUNTO: MEMORIAL DE CÁLCULO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS
RESPONSÁVEL: Eng. Eletricista Mayrthon Paulo Costa Junior / RNP: 060191712-0
1. COMPENSAÇÃO DE REATIVOS DO TRANSFORMADOR
1.1. DADOS RELEVANTES
| I0 = | 1.6 | %
* Corrente em vazio p/ Tranformador 300kVA 13,8kV/220V 60Hz conforme projeto de Instalações Elétricas.
| Sn = | 300 | kVA
* Potência nominal do tranformador (dado da placa do fabricante).
| P0 = | 0.95 | kW
* Potência de perdas a vazio (dado da placa do fabricante).
1.2. DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES
| Q0 = | 4.7051 | (kVAr)
* Valor calculado, para elevar o fator de potência do transformador para 1.
| Q0 = | 4 | (kVAr)
* Valor adotado disponível no mercado, para banco fixo de capacitores.
1.3. DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES
| Inc = | 10.4973 | (A)
| Inf = | 17.3205 | (A)
* Fusível utilizado para proteção do banco fixo de capacitores.
2. COMPENSAÇÃO DE REATIVOS DAS CARGAS DE CLIMATIZAÇÃO (QFACs)
2.1. DADOS RELEVANTES
| P = | 78.81 | kW
* Potência ativa dos QFACs conforme projeto de Instalações Elétricas.
| FPatual = | 0.85 | (cos ϕ)
* Fator de potência dos equipamentos de ar condicionado (dados do fabricante).
| Qatual = | 48.8421 | kVAr
* Potência reativa do QFACs sem correção do fator de potência.
2.3. DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES
| FPdesejado = | 0.95
* Fator de potência desejado.
| Q' = | 25.9036 | kVAr
* Potência reativa do QFAC-6 com correção do fator de potência.
| Qbc = | 22.9385 | (kVAr)
* Valor calculado, para elevar o fator de potência do tranformador para 0,95.
| Qbc = | 30 | (kVAr)
* Valor adotado disponível no mercado, dividido em 3 estágios de 10 kVAr em um banco de capacitores
com controlador automático.
2.3 Dimensionamento da Proteção do Banco de Capacitores
| Inc = | 26.2432 | (A)
* Valor de corrente nominal para cada estágio de 10kVAr.
| Inf = | 43.3013 | (A)
* Utilizar fusível de valor comercial imediatamente superior (50 A)