MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E OBRA

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
ISAÍAS ALVES

Campus São Lázaro

ESPECIALIDADE

HIDRÁULICA

| 01 | ALESSANDRE PEREIRA | JULHO/16 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO 045/2016 DA SUMAI - CPPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ALESSANDRE PEREIRA | MARÇO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	4

5.1	NORMAS PERTINENTES	4

5.2	PRÁTICAS DE PROJETO	4

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	4

5.4	OBSERVAÇÕES GERAIS	6

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	6

ANEXO A – CÁLCULO PRESSÃO DE TUBULAÇÕES	7

ANEXO B – CÁLCULO DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS	9

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto de  da Biblioteca Universitária Isaías Alves - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Universitário de São Lázaro, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de Instalações Hidráulicas.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas de Bibliotecas da UFBA.

Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e pesquisa.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários.

No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

## NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.

## PRÁTICAS DE PROJETO

Os projetos foram desenvolvidos considerando-se que é uma edificação nova aplicando-se assim todos os conceitos e exigências que a norma coloca. O projeto foi então desenvolvido com as seguintes bases:

- Utilização de soluções com custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- Preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela concessionária local;

- Utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água e que estejam enquadradas dentro do padrão da UFBA.

O projeto considerou ainda a adoção das seguintes soluções de sustentabilidade:

### Redução do consumo de água potável

- Limitação das vazões de utilização estabelecendo as pressões máximas em 300Kpa;

- Uso de dispositivos economizadores de água como torneiras de fechamento automático e sistemas de aeração na saída da torneira.

### Aproveitamento de água de chuva

- Para fins desse projeto entenda-se como Água Potável como sendo aquela que tem como origem a concessionária de água local não havendo nenhuma restrição quanto a seu uso. Água Tratada é aquela cuja origem é o reservatório de aproveitamento de água da chuva e cujo uso é restrito aos fins não potáveis (sem contato humano).

## SOLUÇÕES ADOTADAS

### Alimentação

Água potável: A alimentação de água potável será do tipo indireta sendo feita a partir da rede interna do Campus de São Lazaro da UFBA. O alimentador será construído desde o entroncamento com a rede da UFBA até o reservatório inferior localizado no lado oeste da edificação.

Água tratada: A alimentação do sistema de água tratada será feito a partir da captação das águas da cobertura. Uma vez que o regime de chuvas é imprevisível esse reservatório conta ainda com sistema de by pass manual que permitirá que o mesmo seja alimentado pelo reservatório de água potável em caso de secas.

### Reservatórios

O projeto foi concebido com o uso de um reservatório inferior de água potável em concreto armado localizado no lado oeste da edificação. Esse reservatório tem capacidade para 21,00m3 de água.

A partir desse reservatório haverá um recalque para o reservatório superior de água potável. Esse reservatório tem capacidade para 28,00m3 sendo 10,00m3 de água para consumo e 18,00m3 de água para a Reserva Técnica de Incêndio (RTI).

O projeto considera ainda o uso de um reservatório inferior de água tratada em concreto armado localizado no lado oeste da edificação (próximo ao de água potável). Esse reservatório tem capacidade para 19,85m3 de água.

A partir desse reservatório haverá um recalque para o reservatório superior de água tratada. Esse reservatório tem capacidade para 22,00m3 sendo 4,00m3 de água para consumo e 18,00m3 de água para a Reserva Técnica de Incêndio (RTI).

### Rede de Distribuição

O prédio conta com dois sistemas de distribuição de água distintos e estanques. Um sistema (água potável) atende aos pontos onde existe contato ou consumo de água por serem humanos. É o caso de bebedouros, lavatórios, tanques, pias e chuveiros. O segundo sistema usa apenas água tratada e atende aos mictórios e bacias sanitárias onde não existe contato direto com o ser humano.

Ambas as redes de distribuição foram dimensionadas para atender às seguintes condições:

Todas as tubulações da instalação de água fria foram dimensionadas para funcionar como condutos forçados, definindo-se, para cada trecho, os parâmetros hidráulicos do escoamento (diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga).

Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos diversos trechos da rede de água fria, durante o seu uso normal, foi verificada a possibilidade de uso simultâneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos e outros).

Foram previstos registros para bloqueio de fluxos d’água nos seguintes pontos:

- Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutenção ou substituição;

- Nas colunas de distribuições;

- Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;

- Antes de pontos de consumo específicos, tais como bebedouros, filtros e mictórios;

O projeto de instalações hidráulicas indica, nas plantas e esquemas isométricos, os locais e tipos de cada um desses bloqueios.

Toda a instalação de água fria foi projetada de modo a que as pressões estáticas e dinâmicas, bem como as subpressões, se situem abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentações, características e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulações que forem especificados no projeto de edificação.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

Na execução dos ramais não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatórios. As passagens através de uma estrutura (quando necessário) serão executadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura.

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura

Desenvolvimento do Projeto de Instalações Hidráulicas

- Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

- Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas

# ANEXO A – CÁLCULO PRESSÃO DE TUBULAÇÕES

# ANEXO B – CÁLCULO DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS

| MEMORIAL DE CÁLCULO DE VOLUME DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dados de Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| setor | tipo de edifício |  |  |  |  | consumo (l/dia) |  |  | unidade |  | população / referência |  |  | dias sem água |  |  | Total (m3) |  |
| 1.1 | bibliotecas |  |  |  |  | 30,00 |  |  | "per capita" |  | 520,00 |  |  | 2,00 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,20 |  |
| 2. | Reserva Técnica de Incêndio (RTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cidade |  |  |  |  |  |  |  | uf |  | norma / lei |  |  |  | valor |  |  |  |  |
| SALVADOR |  |  |  |  |  |  |  | BA |  | CSIP |  |  |  | 36,00 |  |  |  | m3 |
| Obs: | Tendo em vista que o cálculo da RTI poderá variar em cada unidade da federação conforme a norma própria de prevenção e combate a incêndio de cada Corpo de Bombeiros Militar, o valor aqui colocado é transposto diretamente do memorial de cálculo específico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Divisão dos reservatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| localização |  | % do consumo |  |  | Vol. consumo |  |  | % RTI |  | Vol. RTI |  | Volume total |  | No. de células |  |  | Vol. por célula |  |
| Inferior |  | 70% |  |  | 21,84 |  |  | 0% |  | - |  | 21,84 |  | 1,00 |  |  | 21,84 |  |
| Superior |  | 30% |  |  | 9,36 |  |  | 50% |  | 18,00 |  | 27,36 |  | 1,00 |  |  | 27,36 |  |
| Não potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| localização |  | % do consumo |  |  | Vol. consumo |  |  | % RTI |  | Vol. RTI |  | Volume total |  | No. de células |  |  | Vol. por célula |  |
| Inferior |  | 75% |  |  | 11,70 |  |  | 0% |  | - |  | 11,70 |  | 1,00 |  |  | 11,70 |  |
| Superior |  | 25% |  |  | 3,90 |  |  | 50% |  | 18,00 |  | 21,90 |  | 1,00 |  |  | 21,90 |  |
| Obs: | Volumes em m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Volumes adotados para os reservatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potável |  |  |  |  |  | Não potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| localização |  | Vol. Adotado |  |  |  | localização |  |  | Vol. Adotado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inferior |  | 21,00 |  |  |  | Inferior |  |  | 19,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superior |  | 28,00 |  |  |  | Superior |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: | Volumes em m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cálculo da bomba de recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de períodos de trabalho: |  |  |  |  |  | 2,00 |  | un |  |  | Horas de funcionamento da bomba: |  |  |  |  |  | 6,00 | h |
| Duração de cada período: |  |  |  |  |  | 3,00 |  | h |  |  | Descarga da Bomba: |  |  |  |  |  | 2,28 | m³/h |
| Diâmetro de recalque: |  |  |  |  |  | 23,13 |  | mm |  |  | Diâmetro de recalque adotado: |  |  |  |  |  | 32,00 | mm |
| 5.1. | Determinação do encanamento de sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerou-se para determinação do diâmetro de sucção como sendo uma bitola comercial imediatamente superior ao diâmetro de recalque já calculado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de sucção: |  |  |  |  |  | 40,00 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Determinação dos comprimentos equivalentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECALQUE |  |  |  | ø |  |  | 32,00 | mm |  |  | SUCÇÃO |  |  |  | ø |  | 40,00 | mm |
| Conexão |  |  |  | comp. equiv. |  |  | quant. | comp. total |  |  | Conexão |  |  |  | comp. equiv. |  | quant. | comp. total |
| Curva 90o |  |  |  | 0,60 |  |  | - | - |  |  | Curva 90o |  |  |  | 0,70 |  | - |  |
| Curva 45o |  |  |  | 0,40 |  |  | - | - |  |  | Curva 45o |  |  |  | 0,50 |  | - | - |
| Joelho 90o |  |  |  | 1,50 |  |  | 2,00 | 3,00 |  |  | Joelho 90o |  |  |  | 2,00 |  | 7,00 | 14,00 |
| Joelho 45o |  |  |  | 0,70 |  |  | - | - |  |  | Joelho 45o |  |  |  | 1,00 |  | - | - |
| Tê de passagem direta |  |  |  | 0,90 |  |  | 1,00 | 0,90 |  |  | Tê de passagem direta |  |  |  | 1,50 |  | 1,00 | 1,50 |
| Tê de saída lateral |  |  |  | 3,10 |  |  | 1,00 | 3,10 |  |  | Tê de saída lateral |  |  |  | 4,60 |  | 1,00 | 4,60 |
| Tê de saída bilateral |  |  |  | 3,10 |  |  | - | - |  |  | Tê de saída bilateral |  |  |  | 4,60 |  | - | - |
| União |  |  |  | 0,10 |  |  | - | - |  |  | União |  |  |  | 0,10 |  | - | - |
| Saída de canalização |  |  |  | 1,30 |  |  | - | - |  |  | Saída de canalização |  |  |  | 1,40 |  | - | - |
| Luva de redução (*) |  |  |  | 0,20 |  |  | - | - |  |  | Luva de redução (*) |  |  |  | 0,15 |  | - | - |
| Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,20 |  |  | - | - |  |  | Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,20 |  | - | - |
| Registro de globo aberto |  |  |  | 8,20 |  |  | 2,00 | 16,40 |  |  | Registro de globo aberto |  |  |  | 11,30 |  | 2,00 | 22,60 |
| Registro de ângulo aberto |  |  |  | 4,60 |  |  | - | - |  |  | Registro de ângulo aberto |  |  |  | 5,60 |  | - | - |
| Válvula de pé com crivo |  |  |  | 7,30 |  |  | - | - |  |  | Válvula de pé com crivo |  |  |  | 10,00 |  | 1,00 | 10,00 |
| Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 2,10 |  |  | - | - |  |  | Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 2,70 |  | - | - |
| Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 3,20 |  |  | 1,00 | 3,20 |  |  | Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 4,00 |  | - | - |
| Comprimento equiv. no Recalque |  |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  | Comprimento equiv. na sucção: |  |  |  |  |  | 52,70 |  |
| 5.3. | Determinação da perda de carga na sucção e recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga no recalque: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  |  | 2,28 |  | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  |  | 32 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga no Recalque: |  |  |  |  | 2,58E-10 |  |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  |  | 2,28 |  | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  |  | 40 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga na Sucção: |  |  |  |  | 8,94E-11 |  |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Determinação da altura total de recalque (Hr). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de recalque: |  |  |  |  |  | 20,00 |  | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  |  | 26,60 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  |  | 32,00 |  | m |  |  | Perda de carga no recalque: |  |  |  |  | 2,58E-10 |  | m/m |
| Altura Total de Recalque: |  |  |  |  |  | 20 |  | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Determinação da altura total de sucção (Ha). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de sucção: |  |  |  |  |  | 7,50 |  | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  |  | 52,70 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  |  | 10,50 |  | m |  |  | Perda de carga na sucção: |  |  |  |  | 8,94E-11 |  | m/m |
| Altura Total de Sucção: |  |  |  |  |  | 7,50 |  | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Altura manométrica total (Hman) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Total de Sucção |  |  |  |  |  | 7,50 |  | mca |  |  | Altura Total de Recalque: |  |  |  |  |  | 20,00 | mca |
| Hman calculada: |  |  |  |  |  | 27,50 |  | mca |  |  | Hman adotada: |  |  |  |  |  | 30,00 | mca |
| 5.7. | Cálculo da Bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão: |  |  |  |  |  | 2,28 |  | m³/h |  |  |  |  | Pot = Q x Hman / 75 x R |  |  |  |  |  |
| Hman = Altura manométrica: |  |  |  |  |  | 30,00 |  | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = Rendimento: |  |  |  |  |  | 80,00 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência calculada: |  |  |  |  |  | 1.1/7 |  | CV |  |  | Potência adotada: |  |  |  |  |  | 1.1/2 | CV |
| 5.8. | Especificação da bomba hidráulica (Sugerida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência: |  |  |  |  |  | 1.1/2 |  | CV |  |  |  |  | Fabricante ref: |  |  | Schneider |  |  |
| Altura manométrica: |  |  |  |  |  | 30,00 |  | mca |  |  |  |  | Modelo ref: |  |  | BC-92 T 1A |  |  |
| Vazão: |  |  |  |  |  | 5,50 |  | m³/h |  |  |  |  | Alimentação elétrica: |  |  |  | Trifásico |  |