MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E OBRA

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
ISAÍAS ALVES

Campus São Lázaro

ESPECIALIDADE

COMBATE A INCÊNDIO

| 01 | ALESSANDRE PEREIRA | JULHO/16 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO 045/2016 DA SUMAI - CPPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ALESSANDRE PEREIRA | MARÇO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4

5.1	NORMAS PERTINENTES	4

5.2	PRÁTICAS DE PROJETO	5

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	5

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	7

ANEXO A – CÁLCULO DE BOMBAS	8

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto de  da Biblioteca Universitária Isaías Alves - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Universitário de São Lázaro, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de Prevenção e Combate a Incêndio.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas de Bibliotecas da UFBA.

Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e pesquisa.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários.

No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

## NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

- NBR 6479:1992  –  Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo;

- NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios;

- NBR 10636:1989 – Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio;

- NBR 10897:2007 – Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos (Versão Corrigida:2008);

- NBR 11742:2003 – Porta corta-fogo para saída de emergência;

- NBR 11785:1997 – Barra antipânico – Requisitos;

- NBR 11861:1998 – Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 12693:2013 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

- NBR 12779:2009 – Mangueira de incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados;

- NBR 13434:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico (todas as partes);

- NBR 13714:2000 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

- NBR 13860:1997 – Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio;

- NBR 14349:1999 – União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 15808:2013 – Extintores de incêndio portáteis;

- NBR 16021:2011  – Válvula e acessórios para hidrante — Requisitos e métodos de ensaio;

- Decreto nº 23252/12  – Regulamenta disposições da Lei nº 3.077, de 05 de dezembro de 1979, que estabelece normas de segurança contra incêndio e pânico.

## PRÁTICAS DE PROJETO

Os projetos de prevenção e combate a incêndio foram desenvolvidos tomando por base o Decreto nº 23.252 DE 18/09/2012 de Salvador/BA (Regulamenta disposições da Lei nº 3.077, de 05 de dezembro de 1979, que estabelece normas de segurança contra incêndio e pânico) bem como das normas técnicas pertinentes de arquitetura e engenharia.

Classificada a edificação (F – Locais de reunião de público – F-1 Biblioteca) observou-se a legislação citada para determinar os meios de prevenção e combate a incêndio exigíveis para o prédio. Esses sistemas são:

- Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros;

- Separação entre edificações

- Segurança estrutural nas edificações

- Compartimentação vertical

- Controle de material de acabamento

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

- Iluminação de emergência

- Detecção de incêndio

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

- Extintores

- Hidrantes

## SOLUÇÕES ADOTADAS

### Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros: A unidade possui o acesso exigido para que as viaturas do Corpo de Bombeiros possam acessar a área.

Separação entre edificações: Não existem edificações a menos de 6,00m do prédio projetado.

Segurança estrutural nas edificações, Compartimentação vertical e Controle de material de acabamento: As estruturas projetadas atendem aos requisitos de classificação Z da Tabela 4 da NBR 9077 (Edificações em que a propagação do é difícil)

Saídas de emergência: O projeto de arquitetura foi desenvolvido para suprir essa exigência.

Brigada de incêndio: Será providenciada pela UFBA em momento posterior a obra.

SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Iluminação de emergência.

Detecção de incêndio, Alarme de incêndio: Essas exigências foram supridas no projeto de de instalações elétricas e eletrônicas.

Sinalização de emergência: Foi desenvolvido projeto de sinalização de emergência e rota de fuga da edificação com uso de placas fotoluminescentes em consonância com o conjunto de normas NBR 13434:2004.

### Extintores

O projeto de proteção com sistema de extintores foi desenvolvido de modo a distribuir o número necessário de equipamentos. O tipo e a capacidade dos extintores para proteger o risco isolado serão função:

- Da natureza do fogo a extinguir;

- Da substância utilizada para a extinção do fogo;

- Da quantidade dessa substância e sua correspondente unidade extintora;

- Da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva área.

Podemos identificar que nessa edificação possuímos as seguintes classes de incêndio (geral e isolado) que foram devidamente combatidas:

Classe A: Fogo em materiais combustíveis comuns, de fácil combustão, tais como madeira, pano, lixo, papéis, algodão e outros, onde o resfriamento pela água ou por solução que contenha água é o método adequado de extinção.

Classe B: Fogo em líquidos inflamáveis, tais como óleos, gasolinas, graxas, vernizes e outros, onde o abafamento é o melhor meio de extinção.

Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como motores, aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios e outros, onde o material extintor não deve ser condutor de eletricidade.

Os extintores foram ser localizados e instalados de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros local e das normas específicas.

- Da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora;

- Da distância máxima para o alcance do operador.

### Hidrantes

O sistema de proteção por hidrantes projetado será constituído por tubulações, conexões, válvulas, registros, abastecimento e reservação de água, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros equipamentos destinados ao afluxo de água aos pontos de aplicação de combate a incêndio.

Os hidrantes serão instalados internamente à edificação sendo seu número, localização, os dispositivos e acessórios definidos em projeto de acordo com os órgãos regulamentadores do Estado da Bahia.

As tubulações do sistema de hidrantes são destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndio. Os materiais, conexões, registros, válvulas e demais peças e equipamentos forão especificados atendendo aos parâmetros hidráulicos de projeto e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos regulamentadores.

A alimentação das tubulações será realizada por bombas fixas de acionamento automático com uso de chave de fluxo. Esse conjunto de bombas (conforme projeto) é composto de uma bomba de acionamento elétrico (principal) e uma segunda bomba de funcionamento a combustão.

A instalação elétrica para o funcionamento das bombas e demais equipamentos do sistema é independente da instalação geral da edificação. A adoção de motores a combustão para acionamento das bombas deverá respeitar as disposições dos órgãos responsáveis.

A pressão e vazão requeridas nos hidrantes, bem como o número mínimo para funcionamento simultâneo, foram projetadas para obedecer ao estabelecido pelos órgãos regulamentadores.

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura

Desenvolvimento do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

- Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

- Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio

# ANEXO A – CÁLCULO DE BOMBAS

| CÁLCULO DA BOMBA - SISTEMA DE HIDRANTES (RESERVATÓRIO INFERIOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | FATOR "C" |  |  |  |  |
| Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Aço preto (sistema de tubo seco) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Aço preto (sistema de tubo molhado) |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Ferro Galvanizado |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| Plástico |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Ferro fundido ou dúctil com revestimento interno de cimento |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| Cobre |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| TABELA 1 – FATOR "C" DE HAZEN-WILLIAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ORIFÍCIO |  |  |  | DIÂMETRO NOMINAL |  |  |  |  | FATOR K |  |  |  |
|  |  |  |  | mm |  |  | Pol |  | 1/min . mca-1/2 |  | 1/min . kPa-1/2 |  |
| ESGUICHOS |  |  |  | 13,0 |  |  | 1/2 |  | 32,5 |  | 10,3 |  |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  | 5/8 |  | 51,4 |  | 16,3 |  |
|  |  |  |  | 19,0 |  |  | 3/4 |  | 73,8 |  | 23,4 |  |
|  |  |  |  | 22,0 |  |  | 7/8 |  | 101,0 |  | 32,0 |  |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  | 1 |  | 132,3 |  | 41,9 |  |
|  |  |  |  | 32,0 |  |  | 1.1/4 |  | 206,4 |  | 65,4 |  |
| VALORES DO FATOR K PARA VÁRIOS DIÂMETRO DE ORIFÍCIOS DE ESGUICHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO | ESGUICHO | MANGUEIRAS DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  | SAÍDAS | VAZÃO (L/min) |  |  |
|  |  | DIÂMETRO (mm) |  |  |  | COMP. MÁXIMO (m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Regulável | 25 ou 32 |  |  |  | 2x15 (30) |  |  | 01 | 80 ou 100 |  |  |
| 2 | Jato compacto de 16mm ou regulável | 40 |  |  |  | 2x15 (30) |  |  | 02 | 300 |  |  |
| 3 | Jato compacto de 25mm ou regulável | 65 |  |  |  | 2x15 (30) |  |  | 02 | 900 |  |  |
| TABELA - TIPOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE NBR 13714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO DE SISTEMA ADOTADO: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÂMETRO DO ESGUICHO: |  |  |  |  |  |  | 16 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIÂMETRO DA MANGUEIRA: |  |  |  |  |  |  | 40 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  | 300 |  | l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE TUBULAÇÃO ADOTADO: |  |  |  |  |  | Ferro Galvanizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DO HIDRANTE: |  |  |  |  |  |  | 2.1/2 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIÂMETRO DA COLUNA DE HIDRANTES: |  |  |  |  |  |  | 4 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão residual mínima no hidrante HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PmHD.0p |  |  | = | QHD.0p2 / K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PmHD.0p |  |  | = | 34,07 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PmHD.0p = pressão residual mínima no hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "l/min"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K = fator de vazão do esguicho, em 1/min . mca-1/2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade de saída do esguicho HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VHD.0pESG |  |  | = | QHD.0p / AESG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VHD.0pESG |  |  | = | 12,43 | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VHD.0pESG = velocidade na saída do esguicho (diâmetro menor) ou requinte do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "m³/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AESG = área da seção de saída do esguicho, em "m²"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade na canalização do HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VCAN.HD.0p |  |  | = | QHD.0p / AESG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VCAN.HD.0p |  |  | = | 1,60 | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VHD.0p = velocidade na canalização de alimentação do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "m³/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AESG = área da seção de saída do esguicho, em "m²"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obs: velocidade não pode ser maior de 5 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da perda de carga no ramal de alimentação do hidrante HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpAHD.0p |  |  | = | hpESGHD.0p + hpmHD.0p + hpvHD.0p + hpcHD.0p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpAHD.0p |  |  | = | 10,27 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpAHD.0p = perda de carga total no ramal de alimentação do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpESGHD.0p = perda de carga no esguicho do hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpmHD.0p = perda de carga na mangueira do hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpvHD.0p = perda de carga na válvula angular do hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpcHD.0p = perda de carga no segmento de canalização do ramal no hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perdas de carga no esguicho de HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpESGHD.0p |  |  | = | kESG x (VESG2 / 2g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpESGHD.0p |  |  | = | 0,79 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpESGHD.0p = perda de carga no esguicho do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kESG = coeficiente próprio da singularidade = 0,10 (esguicho cônico); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VHD.0pESG = velocidade na saída do esguicho (diâmetro menor) ou requinte do hidrante HD.0p, em "m/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g = aceleração da gravidade = 9,8 m/s2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perdas de carga na mangueira de HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpmHD.0p |  |  | = | 280.000 x QHD.0p1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpmHD.0p |  |  | = | 4,30 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpmHD.0p = perda de carga na mangueira do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "m³/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na válvula angular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpvHD.0p |  |  | = | kV x (VvHD.0p2 / 2g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpvHD.0p |  |  | = | 4,95 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpvHD.0p = perda de carga na válvula angular do hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kV = coeficiente próprio da singularidade = 5 (válvula angular); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VvHD.0p = velocidade na válvula angular do hidrante HD.0p, em "m/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VvHD.0p |  |  | = | QHD.0p / Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VvHD.0p |  |  | = | 4,41 | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "m³/s"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Av = área de seção da válvula angular, em "m²"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g = aceleração da gravidade = 9,8 m/s2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perdas de carga no segmento de canalização do ramal do hidrante HD.0p: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpcHD.0p |  |  | = | (lncHD.0p + lecHD.0p) x JcHD.0p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hpcHD.0p |  |  | = | 0,23 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpcHD.0p = perda de carga no segmento de canalização do ramal no hidrante HD.0p; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lncHD.0p = somatório dos comprimentos dos segmentos retos de canalização do ramal no hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lncHD.0d |  |  | = | 0,3 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lecHD.0p = somatório dos comprimentos equivalentes das singularidades do ramal no hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONEXÕES | DIÂMETRO (pol) |  |  | QUANT. |  |  | COMP. EQUIVAL. |  |  |  |  | ∑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Tê de saída lateral | 2.1/2 |  |  | 1 |  |  | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  |  |  | m |  |  |
| leHD.0d = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  |  |  |  | m |  |  |
| JcHD.0p = perda de carga unitária na canalização do ramal no hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JcHD.0p |  |  | = | 10,65 x QHD.0p1,85 x C-1,85 x dc-4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JcHD.0p |  |  | = | 0,05092 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = coeficiente de atrito de Hazen-Williams, adimensional; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dcHD.0p = diâmetro interno de segmento de canalização do ramal no hidrante HD.0p, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da pressão na conexão do ramal com a coluna de incêndio (PONTO "A"): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PA |  |  | = | PHD.0p - hpAHD.0p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PA |  |  | = | 44,34 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA = pressão residual no ponto "A"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHD.0p = pressão residual no hidrante HD.0p, em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpAHD.0p = perda de carga total no ramal de alimentação do hidrante HD.0p, em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Determinação do fator de vazão K do ponto "A": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KA | = |  |  | QHD.0p / PA-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KA | = |  |  | 90,11 | l/min . mca-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA = fator de vazão no ponto "A"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "l/min"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA = pressão residual no ponto "A", em "kPa"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da pressão no ponto B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura geométrica no segmento AB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hgAB | = |  |  | 4,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hgBA = altura geométrica no segmento AB; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão no ponto "B": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PB | = |  |  | PA + hpAB - hgAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PB | = |  |  | 40,34 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PB = pressão no ponto "B": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA = pressão no ponto "A": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hgAB = altura geométrica no segmento AB, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpAB = perda de carga no segmento AB, em "mca"; (desprezível) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da vazão no hidrante HD.0s: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QHD.0s | = |  |  | KA * PB-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QHD.0s | = |  |  | 286,15 | l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0s = vazão no hidrante HD.0s; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA = fator de vazão no ponto "A", em l/min . kPa-1/2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA = pressão residual no ponto "A", em kPa; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da vazão na coluna de incêndio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QCOL | = |  |  | QHD.0p + QHD.0s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QCOL | = |  |  | 586,15 | l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QCOL = vazão da coluna de incêndio, em l/min; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0p = vazão no hidrante HD.0p, em "l/min"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QHD.0s = vazão no hidrante HD.0s, em "l/min"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da altura manométrica total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hmt | = |  |  | PA + hgR's-A + hpR's-MB + hpMB-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hmt | = |  |  | 36,94 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hmt = altura manométrica total; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PB = pressão no ponto "A", em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hgR's-A = desnível entre a tomada de água no reservatório superior R's e o ponto "A" da coluna de incêndio, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpR's-MB = perda de carga na canalização de sucção, entre R's e MB, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hpMB-A = perda de carga na canalização de recalque, entre ponto "MB" e o ponto "A", em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível entre a tomada de água no reservatório superior R's e o ponto "A": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hgR's-A |  | = |  |  | 4,40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na canalização de sucção, entre R's e MB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hpR's-MB |  | = |  |  | (InR's-MB + leR's-MB) * JR's-MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hpR's-MB |  | = |  |  | 0,66 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InR's-MB = comprimento nominal da canalização de R's-MB, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lnR's-MB | = |  |  | 5 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leR's-MB = comprimento equivalente da canalização entre o ponto "R's-MB"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONEXÕES |  | DIÂMETRO (pol) |  |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  | COMP. EQUIVAL. |  |  |  |  |  | ∑ |  |
| Joelho 90° |  | 4,00 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | m |
| Tê de saída lateral |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  |  |  |  |  | 4,30 | m |
| VRH |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 | m |
| Válvula de pé com crivo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  | 17,00 | m |
| leMB-B = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,50 | m |
| JR's-MB = perda de carga unitária de R's-MB, em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JRs-A | = |  |  | 10,65 x QCOL1,85 x C-1,85 x dSUCÇAO-4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JRs-A | = |  |  | 0,02 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QCOL = vazão da coluna de incêndio, em l/min; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = coeficiente de atrito de Hazen-Williams, adimensional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dSUCÇÃO = diâmetro da sucção da bomba; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na canalização de recalque, entre ponto "MB" e o ponto "A": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hpMB-A | = |  |  | (InMB-A + leMB-A) * JMB-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hpMB-A | = |  |  | 0,34 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InMB-A = comprimento nominal da canalização de MB-A, em "m"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lnR's-MB | = |  |  | 6 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leRs-A = comprimento equivalente da canalização entre o ponto "Rs-A"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONEXÕES |  |  | DIÂMETRO (pol) |  |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  | COMP. EQUIVAL. |  |  |  |  |  | ∑ |  |
| Joelho 90° |  |  | 4,00 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | m |
| Registro de gaveta ou esfera aberto |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,40 | m |
| VRV |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,10 |  |  |  |  |  | 8,10 | m |
| União |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 | m |
| leMB-B = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,51 | m |
| JMB-A = perda de carga unitária de MB-A, em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JMB-A | = |  |  | 10,65 x QCOL1,85 x C-1,85 x dCOL-4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JMB-A | = |  |  | 0,02 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QCOL = vazão da coluna de incêndio, em l/min; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = coeficiente de atrito de Hazen-Williams, adimensional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dCOL = diâmetro da coluna de hidrantes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação da bomba mínima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QBOM | = |  |  | 35,17 | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hmt | = |  |  | 36,94 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | = |  |  | 6,9 | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n | = |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QBOM = vazão do motor-bomba para suprir simultaneamente os dois hidrantes mais desfavoráveis, em "l/min"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hmt = altura manométrica total, em "mca"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb = potencia estimada, pode variar de acordo com o fabricante, em "CV"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = rendimento da bomba; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |