MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1. DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

Número da RRT do projeto:

Classificação da edificação: F – Locais de reunião de público – F-1 Biblioteca Bancarias.

Proprietário: Ministério da Educação - Governo Federal

Projetista: Rogério Vasconcelos de Souza - CAU: A29.399-7

Tipo de edificação: Edificação nova

Risco: Alto

Endereço: Rua Prof. João Mendonça, Campus São Lázaro – Salvador/BA

Área total construída: 2.945,79 m²

Área total do terreno: x.x.x.x.x

Área por pavimento tipo:

- Térreo (735,89m²)

-1º Pavto. (735,89m²)

-2º Pavto. (738,13m²)

-3º Pavto. (735,88m²)

Número de Pavimentos: Edificação composta de quatros pavimentos, sendo Térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento.

Altura da edificação ou descendente: 11,88m

Número de unidades por andar: cada andar dividido em várias salas administrativas e salas de acervos.

Característica do imóvel:

Estrutura		Estrutura portante da edificação em concreto

Divisão Interna	Divisões internas em alvenaria revestida e paredes de gesso

Cobertura		Cobertura em telha ondulada de fibrocimento

Pisos		Piso de cerâmica 60x60

Esquadrias		Esquadrias em alumínio e vidro

Forro		Placas de gesso

2. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(Marcar com um X o sistema preventivo previsto na edificação)

| X | Acesso de viatura na edificação | X | Detecção de incêndio |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Segurança estrutural contra incêndio | X | Alarme de incêndio |
| X | Compartimentação vertical | X | Sinalização de segurança |
| X | Controle de materiais de acabamento | X | Extintores |
| X | Brigada de incêndio | X | Hidrantes e mangotinhos |
| X | Iluminação de emergência |  |  |

3. DO ACESSO DE VIATURAS

Edificação locada frente a logradouro publico sem vias internas ou pórtico de entrada.

4. DA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Distâncias entre áreas isoladas: Edificação inserida no complexo, onde existem vários blocos distantes entre eles, isoladas das demais estruturas.

5. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FOTOLUMINESCENTE)

Sinalização de emergência composta de placas indicativas nas rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio e pontos de riscos de incêndio, conforme NBR 13434 (sinalização de orientação e salvamento, equipamentos e complementar de saídas e obstáculos).

Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da NBR 13434.

DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA – Conforme Tabela 1 da NBR 13434

| Sinal | Forma geométrica | Cota | Distância máxima de visibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/14/16/17 | Largura: 300 | 1,80m | 10m |
|  | Altura: 150 |  |  |
| 30 | Largura: 400 | 1,80m | 10m |
|  | Altura: 150 |  |  |
| 23/25/27 | Largura: 300 | 1,80m | 10m |
|  | Altura: 300 |  |  |
| 21 | Largura: 200 | 1,80m | 10m |
|  | Altura: 300 |  |  |

# 6. DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Foi previsto em projeto, a instalação de luminárias autônomas de emergência, autonomia mínima de 1 horas, para orientação das pessoas e indicação das rotas de fuga. Nas escadas serão instaladas luminárias autônoma de emergência que proporcionem um nível mínimo de iluminação no piso de 5 Lux, conforme norma NBR-10898.

| # Altura do ponto de luz em # relação ao piso - m | # Intensidade máxima do ponto de luz # cd | # Iluminação ao nível do piso # cd/m2 |
| --- | --- | --- |
| # 1,80 | # 100 | # 25 |
| # Tipo de luminárias | # Bloco autônomos de luminárias com fonte própria IP 42 IK 04 classe II |  |
| # Tipo de lâmpada | # LED |  |
| # Potencia em watts | # 11W |  |
| # Tensão, em volts | # 127/220V |  |
| # Fluxo luminoso nominal, em lumens | # 165 |  |
| # Ângulo de dispersão | # 33m² |  |
| # Vida útil do elemento gerador de luz | # 100.000 horas |  |
| # De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/1999 da ABNT |  |  |

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.

7. DOS SISTEMAS DE ALARME

obs: Memorial de calculo em anexo.

8. DOS APARELHOS EXTINTORES:

Risco da edificação: A, B e C.

-Água Pressurizada

| Capacidade extintora | 2A |
| --- | --- |
| Classe | A |
| Carga (Kg) | 10 lts |
| Diâmetro/Recipiente (mm) | 176 mm |
| Altura (mm) | 660 |
| Peso total (kg) | 14,88 Kg |
| Faixa de Temperatura | +4 °C a +45ºC |

-Pó Quimico Seco

| Capacidade extintora | 10A – 80BC |
| --- | --- |
| Classe | A, B, C |
| Carga (Kg) | 4 Kg |
| Diâmetro/Recipiente (mm) | 137mm |
| Altura (mm) | 470 |
| Peso total (kg) | 6,77 Kg |
| Faixa de Temperatura | -10°C a +50ºC |

-Gas Carbonico CO2

| Capacidade extintora | 5BC |
| --- | --- |
| Classe | B, C |
| Carga (Kg) | 6 Kg |
| Diâmetro/Recipiente (mm) | 137mm |
| Altura (mm) | 660 |
| Peso total (kg) | 19,5 Kg |
| Faixa de Temperatura | 0°C a +45ºC |

A sinalização dos extintores deverão atender aos requisitos do item 5 deste memorial (Sinalização de Emergência);

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido;

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metro, podendo em edificações comerciais e repartições públicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

9. DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Quanto à ocupação: F – Locais de reunião de público – F-1 Biblioteca.

Quanto à altura: Tipo II - Edificação de baixa-média altura (6m ≤ H ≤ 12m)

Quanto às características construtivas: Z - Edificações concebidas para limitar rápido crescimento do incêndio

Área do maior pavimento: α: P - De pequeno pavimento

Número de saídas: 1 un

Tipo de escada: Uma escada enclausurada protegida (EP) e outra não enclausurada (NE)

Porta corta fogo: PCF-60

Dimensões: 2,10 x 1,00m

Janela de exaustão da antecâmara: -

Área dos dutos de ventilação: -

TRF dos elementos estruturais do duto: 4h

TRF dos elementos estruturais: 4h

Número de escadas: 2 un

| Capacidade U de passagem: |  |  | Acesso: |  |  | 100 |  | Escadas: |  | 60 |  | Portas: |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de unidades de passagem: |  |  | Acesso: |  |  | 2 |  | Escadas: |  | 2 |  | Portas: |  |  | 2 |
| Largura mínima a ser adotada (m): |  |  | Acesso: |  |  | 1,20 |  | Escadas: |  | 1,20 |  | Portas: |  |  | 1,20 |
| Quantidade de saídas: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura da saída: |  |  | 1,60m (saída principal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distância máxima a ser percorrida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de edificação |  |  |  | Grupo e divisão de ocupação |  |  |  |  | Sem chuveiros ou detectores automáticos |  |  |  | Com chuveiros ou com detectores automáticos |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saída única |  | Mais de uma escada |  | Saída única | mais de uma escada |  |
| X |  |  |  | Qualquer |  |  |  |  | 10 m |  | 20 m |  | 25 m | 35 m |  |
| Y |  |  |  | Qualquer |  |  |  |  | 20 m |  | 30 m |  | 35 m | 45 m |  |
| Z |  |  |  | C, D, E, F, G-3, G-4, H, I, L e M |  |  |  |  | 30 m |  | 40 m |  | 45 m | 55 m |  |
|  |  |  |  | A, B, G-1, G-2 e J |  |  |  |  | 40 m |  | 50 m |  | 55 m | 65 m |  |

10. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Distribuição das Caixas de Hidrantes

| CAIXA DE INCÊNDIO/BLOCO |  |  |  | MANGUEIRA 1.1/2" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTO | TIPO | QUANTIDADE |  | QUANT. POR CX |  | COMPRIMENTO |  |
| Térreo | 2 | 1 |  | 2 |  | 15m |  |
| 1º Pavimento | 2 | 1 |  | 2 |  | 15m |  |
| 2º Pavimento | 2 | 1 |  | 2 |  | 15m |  |
| 3º Pavimento | 2 | 1 |  | 2 |  | 15m |  |
| Total: | - | 4 |  | 8 |  | - |  |
| TIPO ( 1 ) - 90 x 60 x 18 cm TIPO ( 2 ) - 120 x 90 x 27 cm |  |  |  |  |  |  |  |

10.1. DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊDIO

Tipo de material: Água potável

Tipo da RTI: Inferior

Volumes da RTI (litros): Volume mínimo: 15.000+(600 litros x 4 HID)=17.400 litros

10.2. DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

| TIPO | PRESSÃO MÁXIMA | CARACTERISTICAS | UTILIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4120kPa | Mangueira construída com um reforço têxtil e para pressão de trabalho de 1 370 kPa (14 kgf/cm²). | Destina-se a edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1 370 kPa (14 kgf/cm²). |

10.3. DOS ESGUICHOS

Esguicho jato regulável para sistemas de combate a incêndio tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. Para edificações comerciais, áreas industriais ou onde houver exigência.

Diâmetro: 16mm

Material: Latão

Acabamento: Polido cromado

Comprimento: 151mm

Peso: 2kg

10.4. DOS ABRIGOS

Os abrigos terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 120 cm de altura, 90 cm de largura e profundidade igual ou maior que 23 cm.

Cada abrigo deverá dispor de mangueiras de incêndio, esguicho de jato sólido ou regulável, conforme o risco, e chaves de mangueira.

10.5. DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm2 com diâmetro mínimo de 3”(sucção bombas), 3” (distribuição), 2.1/2” (válvula hidrantes), tudo de acordo com as normas da ABNT.

Não foi utilizado materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões.

obs: Memorial de calculo em anexo.

A reserva técnica de incêndio esta locada num reservatório inferior construído para exclusividade do corpo de bombeiros, desta forma foi dimensionado 2 (três) bombas, uma principal elétrica, uma a combustão de reserva com as mesmas especificações da bomba principal, a pressurização da rede é permanente por meio da gravidade.

11. DOS HIDRANTES DE RECALQUE

HID. RECALQUE

O recalque deve possuir inscrição HIDRANTE com dimensões conforme NBR 13714.

12. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Descrição de sistema Segundo a tabela do Anexo B, para estes tipos de edificações do grupo “D” exige-se que os materiais de acabamento sejam:

Para pisos: Classe I, II-A, III-A ou IV-A.

Para paredes e divisórias: Classe I, II-A ou III-A10

Para teto e forro: Classe I ou II-A

Para tanto, a utilização dos materiais deverão atender os critérios de ensaios da NBR 9442/86 - Materiais de construção.

A responsabilidade do controle de materiais de acabamento e de revestimento nas áreas comuns e locais de reunião de público deve ser do responsável técnico, sendo a manutenção destes materiais de responsabilidade do proprietário e\ou responsável pelo uso da edificação. Na solicitação da vistoria técnica deve ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento. O mesmo procedimento se aplica aos materiais que por ocasião da vistoria de renovação do AVCB não existiam na vistoria anterior. Quando o material empregado for incombustível (classe I), não haverá necessidade de apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento.

13. DOS CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (de acordo com as NBR 10.897):

Não consta chuveiros no projeto.

14. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

obs: Memorial de calculo em anexo.

15. DA CENTRAL DE GÁS

Não consta utilização de gás na edificação.

_______________________________________

Rogério Vasconcelos de Souza

Arquiteto/Eng. De Segurança

CAU: A29.399-7